## Diagram & Krav
Solcelleanlæg / Hybridanlæg
Adresse: | Solcellevej 999, post nr., By
Inst nr.: | xxxxxxxx
|  | Måler nr.: | xxxxxxxx | Evt. mm2
Samlet installeret effekt: XX,XX kWp
Inverter effekt: xx,xx kW
Li-Ion
Krav til Enstregsskema |  |  |  | Batteri navn / Kapacitet kWh
Adresse
Inst nr. eller måler nr.
Panel areal
Inverter model
Evt. Lagermedie (kun Hybridanlæg)
Placering af beskyttelsesfunktioner
Hybridanlæg
Ved batterianlæg er det vigtig at angive inverter for batterier (hvis særskilt)
således at placeringen er tydelig i forhold til installationen
Et enstregsskema er en tegning, der viser anlæggets hovedkomponenter
og hvordan de indbyrdes er forbundet elektrisk.
Derudover skal placeringen af beskyttelse og målepunkter fremgå af
skemaet
M
=
S
Solceller - m2 -
XXX paneler ( xxx m2)
XXX mm2 Cu/AL
XX mm2
Sikring XXX A - (1 / 4 Polet)
Kun v. Hybridanlæg
Navn Inverter

## Én inverter
Anlæg med én Inverter
Solceller
Bat.
Krav til Enstregsskema
Adresse
Inst nr. eller måler nr.
Panel areal
Inverter model
Evt. Lagermedie (kun Hybridanlæg)
Placering af beskyttelsesfunktioner
Hybridanlæg
Ved batterianlæg er det vigtig at angive inverter for batterier (hvis særskilt)
således at placeringen er tydelig i forhold til installationen
M
=
S
Kun v. Hybridanlæg

## Flere Invertere
Anlæg med flere Invertere under samme installation
Solceller
Solceller
Solceller
*
*
*
Solceller
Krav til Enstregsskema
Adresse
Inst nr. eller måler nr.
Panel areal
Inverter model |  | Yderlige krav til anlæg hvor den samlede effekt overstiger 50 kW
Evt. Lagermedie (kun Hybridanlæg) |  | Dokumentation for Elkvalitet
Placering af beskyttelsesfunktioner |  | Overholdelse af strømubalance (især ved brug af flere 1 fasede invertere)
Yderlig info i Tekniske betingelser for tilslutning af Produktionsanlæg i LV nettet
M
=
S
=
S
=
S
=
S
Sikkerhed

## Kabeltabel
Forhold mellem Sikring/afbryder og kabeler
Kabel - Cu | Kabel - AL | Sikring *)
1,5 (mm2) | 2,5 (mm2) | 13 A
2.5 | 4 | 20 A
4 | 6 | 25 A
6 | 10 | 35 A
10 | 16 | 40 A
16 | 25 | 63 A
25 | 35 | 80 A
35 | 50 | 100 A
50 | 70 + 95 | 125 A
70 + 95 | 120 | 160A
120 | 150 | 200A
150 | 240 | 250
Cu = Kobber
Al = Aluminium
*) Sikring eller Sikkerheds afb. (PHFI)